## Alghafar 1 & Algharfar 2
GOAL GLOBAL - Syria منظمة غول العالمية - سوريا دعوة للمناقصة ذات الرقم المرجعي G-SY-ANK-W-33338 Invitation to Tender (ITT) ref. G-SY-ANK-W-33338
Appendix 3 - Bill of Quantities - Financial Offer - Supplying and Installing horizontal and submersible pump sets for Alghafar 1 and Alghafar 2 Water Stations الملحق 3 - جداول الكميات - العرض المالي - توريد وتركيب مجموعات المضخات الأفقية والغاطسة لمحطتي مياه الغفر 1 والغفر 2 Tenderers to fill in yellow cells يملأ المشاركون بالمناقصة المربعات الملونة باللون الأصفر
water station محطة المياه |  | Description (EN/AR) الوصف | Unit of Measurement وحدة القياس | Quantity required الكمية المطلوبة | Unit cost offered (USD) تكلفة الوحدة المقدمة (بالدولار الأمريكي) | Total cost offered (USD) الكلفة الكلية المقدمة (بالدولار الأمريكي) | Comments (if applicable) الملاحظات (إن وجدت) | Brand/Model العلامة التجارية / الموديل | Country of manufacturing بلد المنشأ
Alghafar 2 Water Station | 1 | Supply and installation of a horizontal pump set at Alghafar 2 water station. as the following specification : - flow : 200 m3/h - head : 240 m - pump efficiency at operating point :not less than 70 % . - motor efficiency at operating point :not less than 90 % . -The pump set should be assembled (motor and pump) on a metal frame in the country of origin, prior to transportation. The frame should preferably be a metal frame. Please outline the frame type when completing Appendix 2 - Technical Offer. The price includes the cost of the horizontal pumps and all equipment necessary. The price includes all installation costs, including the removal of the old pump set, unloading and installing the new set, supplying all bolts, gaskets, and everything necessary to complete the work. تقديم مجموعة ضخ أفقية لمحطة مياه الغفر 2 . مع الاخذ بعين الاعتبار المواصفات التالية: : - التصريف : 200 م3/سا - الرفع : 240 م -;كفاءة المضخة عند نقطة التشغيل لا تقل عن 70% . - كفاءة المحرك عند نقطة التشغيل لا تقل عن 90% . - يجب أن تكون مجموعة الضخ (المضخة والمحرك) مثبتان على قاعدة معدنية في بلد المنشأ . السعر يشمل جميع تكاليف التركيب والنقل وكل ما هو ضروري لإتمام العمل. | Setمجموعة | 2 |  | 0
| 2 | Transportation Costs on DDP Incoterms 2020 (to include unloading) to Alghafar 2 Water Unit, North-West Syria تكاليف النقل وفقًا لمصطلحات DDP التجارية لعام 2020 إلى وحدة مياه الغفر 2، شمال غرب سوريا | _ | _ | N/A
| 3 | Installation and commissioning - testing (operation on full load for 100h) التركيب والتشغيل - الاختبار (التشغيل عند التحميل الكامل لمدة 100 ساعة) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Total execution lead time (in calendar days) إجمالي مهلة التنفيذ (بالأيام التقويمية)
| 4 | Additional warranty (if available, if at added cost) ضمان إضافي (إذا كان متاحًا، إذا كان بتكلفة إضافية) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for assembly and general readiness of the horizontal pump sets (2) مهلة التجميع والاستعداد العام لمجموعات المضخات الأفقية (2)
| 5 | Training to Water Station Staff (if available) - Handover تدريب موظفي محطة المياه (إن وجد)- التسليم | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for coordination with the Authorities مهلة زمنية للتنسيق مع السلطات
| 6 | Customs charges & Import Duties (if applicable) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد (إن وجدت) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for shipping DDP 2020 Alghafar 2 Water Station المهلة الزمنية لشحن DDP 2020 الغفر
| 7 | Insurance (if applicable) التأمين (إن وجد) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for installation, commissioning, testing and handover. Includes removal of old pumps. المهلة الزمنية للتركيب والتشغيل والاختبار والتسليم. يشمل إزالة المضخات القديمة.
| 8 | Taxes and/or VAT (if applicable) الضرائب و/أو ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | TOTAL:الاجمالي | 0
| 9 | Other charges e.g., packaging costs etc (please specify under 'Comments' if applicable) الرسوم الأخرى (يُرجى التحديد ضمن "الملاحظات" إن أمكن) | _ | _ | N/A | 0
| 10 | TOTAL COST (USD)الكلفة الكلية (بالدولار الأمريكي) | 0
Alghafar 1 Water Station | 11 | Supply of a submersible pump set at Alghafar 1 water station, at the following specification : - flow : 120 m3/h - head : 130 m - pump efficiency at operating point :not less than 70 % - motor efficiency at operating point :not less than 80 % -The pump set should be assembled (motor and pump) on a frame for transportation in the country of origin, prior to transportation. The frame should preferably be a metal frame. Please outline the frame type when completing Appendix 2 - Technical Offer. The price includes the cost of the horizontal pumps and all equipment necessary. The price includes all installation costs, including the removal of the old pump set, unloading and installing the new set, supplying all bolts, gaskets, and everything necessary to complete the work. تقديم مجموعة ضخ غاطسة لمحطة مياه الغفر 1 . مع الاخذ بعين الاعتبار المواصفات التالية : - التصريف : 120 م3/سا - الرفع : 130 م -كفاءة المضخة عند نقطة التشغيل لا تقل عن 70% . - كفاءة المحرك عند نقطة التشغيل لا تقل عن 80% . | Setمجموعة | 2 | 0 | 0
| 12 | Transportation Costs on DDP Incoterms 2020 (to include unloading) to Alghafar 1 Water Unit, North-West Syria تكاليف النقل وفقًا لمصطلحات DDP التجارية لعام 2020 إلى وحدة مياه الغفر 1، شمال غرب سوريا | _ | _ | N/A | 0
| 13 | Installation and commissioning - testing (operation on full load for 100h) التركيب والتشغيل - الاختبار (التشغيل عند التحميل الكامل لمدة 100 ساعة) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Total execution lead time (in calendar days) إجمالي مهلة التنفيذ (بالأيام التقويمية)
| 14 | Additional warranty (if available, if at added cost) ضمان إضافي (إذا كان متاحًا، إذا كان بتكلفة إضافية) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for assembly and general readiness of the submersible pump sets (2) مهلة التجميع والاستعداد العام لمجموعات المضخات الأفقية (2)
| 15 | Training to Water Station Staff (if available) - Handover تدريب موظفي محطة المياه (إن وجد)- التسليم | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for coordination with the Authorities مهلة زمنية للتنسيق مع السلطات
| 16 | Customs charges & Import Duties (if applicable) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد (إن وجدت) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for shipping DDP 2020 Alghafar 1 Water Station المهلة الزمنية لشحن DDP 2020 الغفر
| 17 | Insurance (if applicable) التأمين (إن وجد) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | Lead time for installation, commissioning, testing and handover. Includes removal of old pumps. المهلة الزمنية للتركيب والتشغيل والاختبار والتسليم. يشمل إزالة المضخات القديمة
| 18 | Taxes and/or VAT (if applicable) الضرائب و/أو ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت) | _ | _ | N/A | 0 |  |  | TOTAL:الاجمالي | 0
| 19 | Other charges e.g., packaging costs etc (please specify under 'Comments' if applicable) الرسوم الأخرى (يُرجى التحديد ضمن "الملاحظات" إن أمكن) | _ | _ | N/A | 0
| 20 | TOTAL COST (USD) الكلفة الكلية (بالدولار الأمريكي) | 0
Company Nameاسم الشركة
Name of signatoryاسم الموقِع
Date:التاريخ